- СОДЕРЖАНИЕ

| №№ П/П | Наименование документов | №№ стр. |
| --- | --- | --- |
| - | Обложка |  |
| - | Титульный лист | 1 |
| 1 | Содержание альбома | 2 |
| 2 | Общие положения | 3 |
| 3 | Краткая характеристика защищаемого объекта | 5 |
| 4 | Основные технические решения | 6 |
| 5 | Монтаж оборудования и электропроводок | 12 |
| 6 | Электропитание и заземление оборудования | 15 |
| 7 | Пломбирование | 16 |
| 8 | Защита от коррозии | 16 |
| 9 | Охрана окружающей среды | 16 |
| 10 | Обеспечение эффективной работы системы | 16 |
| 11 | Эксплуатация системы | 17 |
| 12 | Противопожарные Мероприятия | 17 |
| 13 | Строительно-Монтажные Работы | 17 |

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящий проект выполнен на основании:

- технического задания;

- исходных данных Заказчика;

- результатов обследования объекта;

- договора № 				г.

- Проектная документация выполнена в соответствии со следующими нормативными документами:

| № | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП 10-01-94 | «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения» |
| 2 | СНиП 11-01-95 | «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения состава проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» |
| 3 | Р 78.36.017-2010 | «Рекомендации по выбору и применению замков для защитных конструкций» |
| 4 | СНиП 3.05.06-85 | «Электротехнические устройства» |
| 5 | СП 3.13130.2009 | Системы противопожарной защиты, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, требования пожарной безопасности |
| 6 | СП 5.13130.2009 | Системы противопожарной защиты, установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические, нормы и правила проектирования |
| 7 | ВСН 60-89 | «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования» |
| 8 | ВСН 116-87 | «Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи» |
| 9 | ГОСТ 12.4.026-76* ССБТ | «Цвета сигнальные и знаки безопасности» |
| 9 | ГОСТ 27990-88 | «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования» |
| 10 | ГОСТ Р 54101-2010 | «Средства автоматизации и систем управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» |
| 11 | ГОСТ 12.1.030 | «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление» |
| 12 | ГОСТ Р 51241-2008 | «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» |
| 13 | ГОСТ 21.1101-2009 | «Основные требования к проектной и рабочей документации» |
| 14 | ГОСТ 21.614-88 | «Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах» |
| 15 | ГОСТ Р 53315-2009 | «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» |
| 16 | Р 78.36.005-99 | «Выбор и применение систем контроля и управления доступом. Рекомендации» |
| 17 | РД 78.36.003-2002. | «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств. Руководящий документ.» |
| 18 | ПУЭ | «Правила устройства электроустановок» |

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами, и обеспечивает безопасную эксплуатацию защищаемых помещений при соблюдении предусмотренных настоящим проектом мероприятий.

СПРАВКА

Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий и правил техники безопасности.

Главный инженер проекта

- Ведомость основных комплектов рабочих чертежей:

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| СКУД-ПЗ | Общая пояснительная записка |  |
| СКУД-СС | Структурная схема |  |
| СКУД-ПП | План расположения оборудования подвал |  |
| СКУД-П1 | План расположения оборудования 1 этаж |  |
| СКУД-П2 | План расположения оборудования 2 этаж |  |
| СКУД-П3 | План расположения оборудования 3 этаж |  |
| СКУД-П4 | План расположения оборудования 4 этаж |  |
| СКУД-ПТ | План расположения оборудования территория |  |
| СКУД-Пдк | Схема подключения оконечного оборудования к дверному контроллеру |  |
| СКУД-СПкт | Схема подключения оконечного оборудования к контроллеру турникета |  |
| СКУД-СПк | Схема подключения контроллеров в систему |  |
| СКУД-Мтд | Схема монтажа точки доступа |  |
| СКУД-С | Спецификация оборудования |  |

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМОГО ОБЪЕКТА

Настоящим проектом предусматривается  комплекс работ по монтажу и пуско-наладке системы контроля и управления доступом на объекте Заказчика по адресу:

.

В соответствии с техническим заданием заказчика и настоящим проектом предусматривается защита объекта:

- системой контроля и управления доступом (СКУД);

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

- 4.1. Система контроля и управления доступом (СКУД)

Система контроля и управления доступом предназначена для контроля и разграничения доступа на контролируемый объект (помещение, территорию, зону) сотрудников, клиентов, посетителей. Система позволяет обеспечивать на объекте необходимый порядок, безопасность персонала и посетителей, сохранность материальных ценностей и информации.

Системой предусмотрена архитектура на основе многоранговой сети контроллеров и модулей, функционирующих и сохраняющих свои основные функции доступа без работы АРМов (серверов) системы.

СКУД обеспечивает реализацию следующих основных функциональных возможностей (обеспечиваемых входящим в состав системы сетевым, компьютерным оборудованием и программным обеспечением):

- отображение на электронных планах объекта места срабатывания считывателя и информации о состоянии двери (закрыта-открыта);

- определение текущего местонахождения персонала;

- персонализация карт доступа предусматривающая подготовку, ведение базы данных и печать информации о пользователе непосредственно на идентификаторах;

- подключение дополнительных модулей, обеспечивающих отображение на экране сотрудника службы безопасности фотографии работника, предъявившего системе контроля доступа свой идентификатор;

- подключение оборудования к нескольким персональным компьютерам в системе;

- поддержку функции локальный "антипассбэк" (запрет двойного прохода);

- поддержку функции глобальный "антипассбэк";

- поддержку функции ограничения доступа посетителей без сопровождения ("правило двух лиц");

- поддержку системы временных расписаний;

- предоставление и поддержку постоянной, временной, многоразовой, одноразовой карт доступа;

- индивидуальные настройки контроллеров;

- работоспособность контроллеров СКУД в автономном режиме;

- автоматическое фиксирование и выдачу сигналов предупреждения при попытках несанкционированного доступа по электронному пропуску в контролируемое помещение и на территорию объекта;

- ведение архива протоколов за период не менее 12 месяцев, с возможностью просмотра событий из архива;

- ограничение (категорирование) полномочий доступа к управлению системой.

Локальный и удаленный доступ, обеспечивающий просмотр и распечатку следующих отчетов:

- обо всех проходах;

- о том кто и когда проходил конкретную точку прохода;

- о времени прихода и ухода сотрудников;

- о попытках несанкционированного входа;

- журнал событий.

Использовать в качестве устройств идентификации личности бесконтактные радиочастотные  карты MIFARE.

Предусмотрено оснащение устройствами контроля доступа с двусторонним контролем прохода (контроллерами, считывателями на вход и выход, замками, доводчиками) следующих точек прохода:

- турникеты (калитки);

- двери, запасных выходов;

Предусмотрено оснащение устройствами контроля доступа с односторонним контролем прохода (контроллерами, считывателем на вход, кнопкой выхода, замками, доводчиками) следующих точек прохода.

- двери, отделяющие технические и служебные зоны и отдельные помещения от зон общего пользования;

- двери в помещения центров управления инженерными системами здания;

- двери лестниц офисных этажей.

В помещении, выделенном Заказчиком установлен сервер ИКБ с USB считывателем для ввода новых пользователей в базу данных СКУД. Вход/ выход в данное помещение осуществляется по идентификаторам личности (карты MIFARE).

Предусмотрена установка  турникетов (калиток) на первом этаже в зоне ресепшен и охраны здания. Вход/выход посетителей и персонала осуществляется при предъявлении идентификатора личности (карты MIFARE).

Предусмотрена установка видеодомофонов

- на дверях главного входа с выводом на монитор видеодомофона в зоне ресепшен и охраны;

- на дверях входа в офис на третьем этаже с выводом на монитор видеодомофона в зону ресепшен 3-го этажа.

Предусмотрена установка двух автоматических шлагбаумов на въездах/выездах с территории объекта. Управление шлагбаумами осуществляется с радиоканальных брелоков либо при помощи кнопочной панели установленной в зоне ресепшен и охраны.

Предусмотрена аппаратная интеграция СКУД с системой пожарной сигнализации для обеспечения открытия путей эвакуации персонала при пожаре. Алгоритм срабатывания данной подсистемы обеспечивает:

- выдачу сигнала тревоги в СКУД;

- свободную эвакуацию персонала и посетителей.

Предусмотрена интеграция СКУД с системой  охранной сигнализации.

Предусмотрено управление СКУД с любого из АРМов операторов системы.

Обеспечена автономность системы, предусматривающая отсутствие необходимости в постоянном использования компьютера. В автономном режиме обеспечивается полная работоспособность контроллеров, имеющих энергонезависимую память.

В состав системы компьютерного оборудования  устройства персонализации: считыватель для автоматического внесения карт доступа в базу данных, 500 карт MIFARE.

Применяется программное обеспечение для сетевой системы, работающее под управлением операционной системы Windows. Программное обеспечение СКУД русифицировано.

Идентификаторы

- бесконтактные радиочастотные  карты MIFARE;

- пассивная карта без батареи, рассчитанная на считывание бесконечное число раз;

- максимальное расстояние действия считывателя не менее 50 мм;

- обеспечена универсальная совместимость со всеми считывателями, устанавливаемыми на объекте.

- изготовлена из крепкого, гибкого и устойчивого к растрескиванию и излому материала.

Считыватели

- максимальное расстояние действия считывания не менее 50 мм;

- звуковая и световая индикация;

- считыватели, устанавливаемые на наружных дверях в здание, вандалозащищенного исполнения, а также устойчивы к воздействию неблагоприятных климатических условий.

Турникеты

- отдельные калитки для прохода в каждом направлении в целях разделения потоков прохода;

- разблокировка от устройства бесконтактного считывателя при предъявлении идентификатора, а также от пульта дистанционного управления, расположенного на посту охраны в зоне ресепшен и охраны;

- механическая аварийная разблокировка при пропадании напряжения питания

- автоматический возврат в закрытое состояние и блокирование створки после прохода человека;

- работа в нормально-закрытом (в режимах однократного прохода, прохода группы) и нормально-открытом состоянии при необходимости обеспечения высокой пропускной способности.

4.1.2. Принцип работы системы контроля и управления доступом

Для передачи сигналов на приемную аппаратуру предусмотрено использование самостоятельной слаботочной сети.

Основными управляющими устройствами Системы являются контроллеры серии «КОДОС ЕС», каждый из которых предназначен для управления отдельным исполнительным устройством.

Все контроллеры имеют встроенные энергонезависимые часы и память, что позволяет им сохранять все настройки и выполнять необходимые функции при отсутствии связи с управляющим персональным компьютером (сервером ИКБ). Все сообщения о событиях в системе, полученные контроллерами во время отсутствия связи с ПК, фиксируются в их памяти, а после восстановления связи передаются управляющей программе.

В Системе применяются контроллеры «КОДОС ЕС» следующих типов:

- контроллеры «КОДОС ЕС-202»

Контроллеры предназначены для управления дверями.

В зависимости от режима работы контроллеры выполняют различные функции: осуществляют обработку и хранение информации, поступающей от считывателей, выдачу управляющих сигналов исполнительным устройствам, прием/передачу информации по линии связи с сетевым контроллером, следят за состоянием своих шлейфов, к которым подключены охранные датчики, и др.

Пользователи идентифицируются по их кодоносителям (картам) при помощи считывателей. От считывателя в контроллер поступает код поднесенной карты. Номер считывателя (1 или 2) позволяет контроллеру определить, поднесена эта карта со стороны входа или выхода.

После приема кода от считывателя контроллер определяет соответствующие пользователю права доступа и принимает решение о допуске. Если пользователю с этим кодом в данный момент времени доступ разрешен, то контроллер подает импульс на замок двери, соответствующей считывателю, от которого принят код. В противном случае импульс не подается. Разрешение или запрет доступа индицируется светодиодом считывателя (при отказе в доступе по индикации можно также определить причину отказа). Права доступа в системе «КОДОС» настраиваются чрезвычайно гибко. Это достигается использованием следующих понятий и параметров:

- таблица пользователей;

- уровень доступа;

- таблица разрешенных уровней доступа;

- временные зоны;

- праздничные дни;

- режим запрета повторного прохода;

- режим запрета выхода.

Подробное описание принципа действия приемной аппаратуры и отдельных элементов, входящих в состав системы, приведены в технической документации заводов-изготовителей.

- Проектируемая система контроля и управления доступом обеспечивает реализацию следующих функций:

- отображение на электронных планах объекта места срабатывания считывателя и информации о состоянии двери (закрыта-открыта);

- определение прохождения рубежей контроля персоналом;

- персонализация карт доступа предусматривающая подготовку, ведение базы данных и печать информации о пользователе непосредственно на идентификаторах;

- подключение дополнительных модулей, обеспечивающих отображение на экране сотрудника службы безопасности фотографии работника, предъявившего системе контроля доступа свой идентификатор;

- подключение оборудования к нескольким персональным компьютерам в системе;

- поддержку функции локальный "антипассбэк" (запрет двойного прохода);

- поддержку функции глобальный "антипассбэк";

- поддержку функции ограничения доступа посетителей без сопровождения ("правило двух лиц");

- поддержку системы временных расписаний;

- предоставление и поддержку постоянной, временной, многоразовой, одноразовой карт доступа;

- индивидуальные настройки контроллеров;

- работоспособность контроллеров СКУД в автономном режиме;

- автоматическое фиксирование и выдачу сигналов предупреждения при попытках несанкционированного доступа по электронному пропуску в контролируемое помещение и на территорию объекта;

- ведение архива протоколов за период не менее 12 месяцев, с возможностью просмотра событий из архива;

- ограничение (категорирование) полномочий доступа к управлению системой.

- обнаружение саботажных действий нарушителя и выдачи извещений о несанкционированном доступе;

- выдачу извещения о неисправности при отказе технических средств охранной сигнализации;

- исправное состояние при воздействии влияющих факторов окружающей среды;

- работоспособное состояние при отключении сетевого источника электропитания, за счет используемых в блоках питания аккумуляторных батарей.

- В случае возникновения пожара двери автоматически разблокируются по средством автоматики КОДОС.

- МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОПРОВОДОК

5.1. Общие положения:

Работы по монтажу систем выполнить в соответствии с:

- настоящим проектом;

- Р 78.36.005-99 «Выбор и  применение систем контроля  и управления доступом. Рекомендации»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- технической документацией заводов-изготовителей на используемое оборудование;

Отступления от настоящего проекта в процессе монтажа не допускаются без согласования с разработчиком проекта.

Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать спецификациям проекта и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Их установка должна производиться в местах, определенных проектом, с учетом архитектурных особенностей, взаимного расположения элементов строительных конструкций, конфигурации защищаемых помещений и предметов.

Технические средства систем допускаются к монтажу после проведения входного контроля.

- Электрооборудование и кабельная продукция, деформированные или с повреждением защитных покрытий монтажу не подлежат до устранения повреждений и дефектов в установленном порядке.

Не допускается производить замену одних технических средств на другие, имеющие аналогичные технические и эксплуатационные характеристики, без согласования с разработчиком проекта.

Подключение оборудования выполнить в соответствии с инструкциями заводов изготовителей и схемами подключения, предусмотренными настоящим проектом.

Места размещения оборудования и кабельных прокладок на чертежах указаны условно и уточняются при монтаже, допускаются изменения в указанных ниже пределах.

- 5.2. Размещение и монтаж приемно-контрольных приборов

Контроллер доступа установить за подвесным потолком на высоте удобной для обслуживания (но не ближе 0,1 метра от потолка),  на расстоянии не менее 1 метра от отопительных систем и не ближе 50 мм от другой аппаратуры.

- 5.3. Размещение и монтаж элементов точки доступа:

Магнитоконтактные извещатели - для контроля состояния дверей (открыта/закрыта). Магнит и геркон установить по одному на каждую точку доступа. Извещатели следует размещать в верхней части блокируемого элемента на расстоянии до 100 мм от вертикальной линии раствора с внутренней стороны охраняемого помещения. Магнитоуправляемый контакт должен устанавливаться на неподвижной части блокируемого элемента, а узел постоянного магнита - на его подвижной части с учетом параллельности и допустимым расстоянием между узлами не более 8 мм.

При невозможности данной установки (из-за конструктивных или архитектурных особенностей рам и дверей) допускается их установка на боковых частях (противоположных петлям) дверей. Узлы извещателя крепятся непосредственно к поверхности блокируемого элемента с помощью шурупов или винтами, если требуется с прокладкой из дерева, текстолита, эбонита или гетенакса толщиной 25-30мм. Выводы контакта соединяются со шлейфом СКУД кабелем при помощи соединительной коробки.

Считыватель «КОДОС RD-1030» - для приема, обработки и передачи кода бесконтактных электронных кодоносителей стандарта MIFARE подключается в линию связи с управляющими устройствами.

Считыватель установить на поверхность стены рядом с контролируемой дверью в местах, приспособленных для выполнения им функционального назначения. Прокладку шлейфа до считывателя осуществить скрытым способом.

При установке двух или более считывателей, при размещении их на небольших расстояниях друг от друга (1 – 2 м) учесть, что линии связи и цепи питания считывателей (в т.ч. и экран) являются источниками электромагнитного излучения и, как следствие, источниками помех для других считывателей. Поэтому при размещении считывателей на указанных расстояниях следует располагать проводку таким образом, чтобы уменьшить взаимное влияние электромагнитных полей, т. е. при укладке не располагать соединительные провода разных устройств в одном жгуте или коробе и разносить их на максимально возможное расстояние.

Установку электромагнитного замка выполнить в соответствии с инструкцией и схемой установки завода изготовителя.

Для обеспечения безопасности персонала, в случае возникновения нештатной ситуации,

- двери дополнительно оборудуются кнопками экстренной разблокировки, информация о срабатывании такой кнопки отображается в отчетах протокола системы.

- Также в местах предусмотренных проектом устанавливается кнопка открывания двери, информация о срабатывании данной кнопки отображается в отчетах протокола системы.

- 5.4. Монтаж электропроводок системы контроля и управления доступом

- 5.4.1. Общие положения:

# Монтаж СКУД необходимо осуществлять в соответствии с Р 78.36.005-99.

Прокладку проводов и кабелей в помещениях и коридорах с подвесными потолками необходимо выполнить за подвесными потолками в гофрированных трубах ПВХ, в  помещениях без подвесных потолков – в декоративном коробе.

Разводка кабельных линий по помещениям, определенным с точки зрения защиты информации как выделенные, должна производиться в металлических трубах с заземлением.

Силовые питающие линии СКУД должны быть проложены отдельно от слаботочных линий.

Прокладка кабельных линий и установка оборудования должны проводиться до чистовой отделки помещений, с наименьшим ущербом для дизайна.

Оборудование, коммутационные панели и соединительные кабельные линии должны быть защищены от вскрытия и подключений без специального инструмента.

Трассировку кабелей выполнить в соответствии с проектом.

Трассировку кабелей и проводов без защиты осуществить, креплением к строительным конструкциям клипсами, скобами или скрепами из тонколистовой оцинкованной стали. Шаг крепления при горизонтальных прокладках - 0,25 метра, при вертикальных - 0,35 метра. При прокладке кабелей в местах поворота под углом близким к 90 градусов радиус изгиба должен быть не менее семи диаметров кабеля. Расстояние от начала изгиба до ближайшей точки крепления должно быть 10 - 15 мм.

При прокладке нескольких кабелей (проводов) по одной трассе располагать их вплотную друг к другу. Точки крепления располагать в шахматном или последовательном порядке (взаимно сдвинутые по длине провода на 20 мм).

При пересечении незащищенных электропроводок установки с трубопроводами, расстояние между ними в свету должно быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости или газы - не менее 100 мм. При расстоянии от электропроводок до трубопроводов менее 250 мм, осуществить защиту электропроводки от механических повреждений пластмассовым коробом на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.

При параллельной прокладке, расстояние от незащищенных электропроводок установки до трубопроводов должно быть не менее 10 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями или газами - не менее 400 мм.

- 5.4.2 Прокладка электропроводок системы в защитных коробах:

Применяемые короба должны иметь, как правило, съёмные или открывающиеся крышки. Провода и кабели в коробах проложить свободно без натяжения, допускается многослойная прокладка с упорядочением и произвольным (россыпью) взаимным расположением.

Суммарное сечение элементов электропроводок (с учётом изоляции) не должно превышать 40% от сечения короба в свету. Крепление короба к строительным конструкциям выполнить скобами или шурупами, с расстояниями между ними не более 1,0 метра. Короба крепить так, чтобы было исключено скапливание в них влаги. Соединение коробов между собой выполнить специальными переходниками или разветвителями.

- 5.5. Используемые кабели:

- UTP 4x2x0.5мм - использовать для специализированного протокола связи КОДОС между сетевым контроллером и контроллерами доступа;

- КСПВ 2х0,5мм – кабель слаботочный подсистемы контроля и управления доступом, использовать для организации шлейфов контроля и управления доступом;

- КСПЭВ 4х0,5мм – кабель слаботочный подсистемы контроля и управления доступом, использовать для организации шлейфов контроля и управления доступом;

- ПВС 2х1,5мм – кабель слаботочный подсистемы контроля и управления доступом, использовать для организации шлейфов питания электромагнитных замков;

- ВВГнг 3х2,5мм - использовать для подключения источников бесперебойного питания к сети электропитания 220В 50Гц объекта.

- ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Электропитание системы контроля и управления доступом являющейся потребителем 1-й категории, осуществить от двух независимых источников питания.

- От сети 220В, 50Гц распределительного щита с выделением отдельной пары и установкой защиты на автомате отключения, в случае исчезновения напряжения с автоматическим переключением - от батарей  внешнего источника резервного питания.

Щит электропитания должен размещаться в закрываемом металлическом шкафу.

Электроэнергия, потребляемая установкой должна учитываться расчетными счётчиками объекта. Кабели питания и автоматы отключения учтены настоящим проектом.

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током при повреждении изоляции предусмотрено зануление корпусов электрооборудования. Зануление электрооборудования выполняется металлическим соединением их корпусов с нейтралью цепи электроснабжения, для чего используются рабочие нулевые жилы питающих кабелей. Для заземления  приборов в кабеле используется отдельный заземляющий проводник Ре, связанный с ГЗЩ. Заземление технических средств должно производиться согласно требованиям СНиП 3.05.06-85, ПУЭ, технической документации предприятий-изготовителей.

- ПЛОМБИРОВАНИЕ

По окончании монтажа приемно-контрольные приборы и блоки питания пломбируются представителем монтажной организации.

- ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Защите от коррозии подлежат вспомогательные металлоконструкции для крепления извещателей, оборудования и кабелей. Защита осуществляется нанесением защитной окраски эмалями марок ПФ-115 ГОСТ 6465 –82 в два слоя по предварительно очищенной и обезжиренной поверхности.

- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В связи с отсутствием вредного воздействия на окружающую среду, специальных мероприятий по охране окружающей среды не предусматривается.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

Учитывая, что на эффективность работы установки значительное влияние оказывают различные  факторы, не допускается без согласования с разработчиком проекта:

- изменение назначения защищаемых помещений и их перепланировка;

- устройство в защищаемых помещениях:

- а) внутренних перегородок, дополнительных подвесных потолков;

- б) стеллажей, коробов, технологических площадок шириной более 0,75м, имеющих сплошную конструкцию и отстоящих по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4м;

- в) стеллажей, штабелей материалов, установкой оборудования, верхние края которых выступают от  потолка на 0,6м и менее;

- установка дополнительных воздуховодов шириной (диаметром) более 0,75м и отстоящих по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4м;

- изменение трассировки кабелей и проводов системы;

- замена одних технических средств на другие, имеющие аналогичные технические и эксплуатационные характеристики.

Кроме указанного для эффективной работы установки необходимо обеспечить:

- электропитание оборудования от двух независимых источников электроснабжения;

- своевременное выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту установки;

- наличие должностных инструкций обслуживающего персонала. Инструкции по эксплуатации установки.

- круглосуточное дежурство персонала в помещении с приемно-контрольной аппаратурой;

- запрещается заклеивать участки кабелей и проводов обоями (бумагой).

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ

При эксплуатации и техническом обслуживании установки необходимо руководствоваться следующими документами:

- настоящим проектом;

- Р 78.36.005-99 «Выбор и  применение систем контроля  и управления доступом. Рекомендации».

Помещение, в котором установлены приемно-контрольные приборы, должно быть обеспечено:

- искусственное освещение не менее 150 ЛК для люминесцентных ламп и не менее 100 ЛК для ламп накаливания;

- аварийное освещение не менее 50 ЛК, оборудованное в соответствии со СНиП 23.05-95, с автоматическим включением при отключении основного освещения;

- температура воздуха в пределах 18-25 оС при относительной влажности не более 80 %;

- исключение доступа посторонних лиц к приемно-контрольным приборам.

- ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Пожарная безопасность обеспечивается следующими проектными решениями:

- выбором автоматических выключателей;

- выбором марок кабелей;

- устройством зануления;

- использованием существующих средств пожаротушения.

- СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Строительно-монтажные  работы  по  прокладке  кабелей, установке  и  монтажу  оборудования  должны  выполняться  с  соблюдением  мероприятий  по  технике  безопасности и  охране  труда.

Монтажные и пуско-наладочные работы проводятся в соответствии с действующими на объекте нормативно-техническими документами и требованиями, для чего Заказчик обязан ознакомить бригаду Исполнителя с соответствующими документами.

Для выполнения монтажных и пуско-наладочных работ Заказчик обеспечивает бригаду Исполнителя закрывающейся комнатой для хранения инструмента и аппаратуры.

Заказчик обеспечивает возможность беспрепятственного проведения монтажных и пуско-наладочных работ бригаде Исполнителя в местах, указанных на планах расположения оборудования для установки аппаратуры в течение рабочего дня, установленного на предприятии Заказчика.

К кабельным линиям связи системы не должны прикрепляться кабельные линии других систем.

При невыполнении этих требований ответственность за задержку работ несет Заказчик.

С целью исключения повреждения электропроводки и других линий связи Заказчик перед началом монтажных работ представляет  руководителю монтажных и пуско-наладочных работ  план электропроводки и других линий связи помещений, в которых производится монтаж и наладка комплексна систем безопасности, и на период выполнения монтажных работ обеспечивает присутствие ответственного специалиста-энергетика.

Подключение к сети 220В 50Гц от АВР производит специалист Заказчика.

В случае повреждения электропроводки и других линий связи при невыполнении указанных требований, а также при фактическом отклонении электропроводки от положения, указанного на плане или специалистом-энергетиком, устранение повреждений производит Заказчик.

При невыполнении данного требования монтажные работы Исполнителем не производятся, и ответственность за задержку работ несет Заказчик.